# 1. Gegevens

| Project: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam: | Adres: | Plaats: |

| Onderhoudsbedrijf: |  |
| --- | --- |
| Naam: | Adres: |
| Plaats: | Telefoon: |

| Opgesteld door: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam: | Projecteringsdeskundige | Onderhoudsdeskundige |

Installatienummer:

# 2.1 Onderhoudsplan BMI

| NEN 2654-1 | Eis | Uitvoering |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Frequentie van het onderhoud | A. Jaarlijks B. Anders Omschrijven op basis van een onderhoudsrisico-analyse waarom een afwijkende frequentie noodzakelijk is en voor welke delen van de brandmeldinstallatie. |
| 6.3.2.1 | Automatische melder bevindt zich binnen de specificatie leverancier | A. Nominaal beproeven Vastleggen welke melders nominaal worden beproefd. B. Anders, conform onderstaand omschreven verifieerbare methode Bij vervuiling van een automatische melder genereert de brandmeldinstallatie een melding. De betreffende melder dient na constatering van vervuiling te worden vervangen. |
| 6.3.2.2 | De automatische melder kan in alarm worden gebracht | Beproeven met meldercontroleapparaat: A. Optische brandmelder Detectortesters XTR2 voorzien van een Ajax-adapter, SOLO 332 Aerosol Dispenser of gelijkwaardig testgereedschap B. Thermische brandmelder Detectortesters XTR2 voorzien van een Ajax-adapter, SOLO heat detector tester of gelijkwaardig testgereedschap C. Anders, conform onderstaand omschreven verifieerbare methode |
| 6.3.3 | De nevenindicatoren functioneren als de bijbehorende melder(s) in alarm word(t)(en) gebracht | A. Bijbehorende brandmelder in (test)alarm brengen B. Anders, conform onderstaand omschreven verifieerbare methode. |
| 6.3.4 | De handbrandmelder kan in alarm worden gebracht | A. De handbrandmelder in (test)alarm brengen |
| 6.3.5 | De softwareversie en de gebruikerssoftware (parameters) zijn niet gewijzigd | De software wordt met de onderstaand omschreven methode gecontroleerd: In de Ajax Cloud eventlog wordt geregistreerd wanneer wijzigingen in de apparaat configuratie zijn uitgevoerd. |
| 6.3.10.3 | De accucapaciteit is voldoende om aan de prestatie-eis te voldoen | De accucapaciteit wordt met de onderstaand omschreven methode gecontroleerd: In de EN54 Fire Hub en EN54 Fire ReX kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van een Ajax accu die specifiek hiervoor is ontworpen. Deze accu waarborgt een autonomie van 24 of 72 uur. Via het menu van de EN54 Fire Hub dient jaarlijks een accutest te worden uitgevoerd om vast te stellen dat de accu nog over de vereiste capaciteit beschikt. De accu van de EN54 Fire Hub en de EN54 Fire ReX dienen conform de voorschriften van de fabrikant periodiek om de 5 jaar te worden vervangen. Datum eerste plaatsing: |
| 6.3.10.4 | Vervangingsfrequentie van de batterij | De batterijen van de brandmelders, nevenindicatoren en stuurmodules en overige draadloze randapparatuur wordt conform de voorschriften van de fabrikant periodiek vervangen na maximaal 5 jaar. Datum eerste plaatsing: |

| Eis | Uitvoering |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aantal toegelaten ongewenste en onechte brandmeldingen. |  | Intern | Extern |
|  | Ongewenst |  |  |
|  | Onecht |  |  |
|  | Totaal |  |  |

# 2.2 Onderhoudsplan OAI

| NEN 2654-2 | Eis | Uitvoering |
| --- | --- | --- |
| 6.1/ 7.1 | Frequentie van het onderhoud | A. Jaarlijks B. Anders Omschrijven op basis van een onderhoudsrisico-analyse waarom een afwijkende frequentie noodzakelijk is en voor welke delen van de brandmeldinstallatie. |
| 6.3.2.2/ 7.3.2.2 | Beproeving Ontruimingssignaalgever/ ontvangsttoestel | A. Functioneel beproeven Vastleggen welke melders nominaal worden beproefd B. Anders, conform onderstaand omschreven verifieerbare methode. Omschrijving per type toegepaste ontruimingssignaalgever: Alle optische en akoestische signaalgevers dienen te worden getest middels de activering van de sturing van de betreffende ontruimingsalarmzone. |
| 6.3.3/ 7.3.3 | De softwareversie en de gebruikerssoftware (parameters) zijn niet gewijzigd | De software wordt met de onderstaand omschreven methode gecontroleerd: In de Ajax Cloud eventlog wordt geregistreerd wanneer wijzigingen in de apparaatconfiguratie zijn uitgevoerd. |
| 6.3.7.3/ 7.3.6.3 | De accucapaciteit is voldoende om aan de prestatie-eis te voldoen | De accucapaciteit wordt met de onderstaand omschreven methode gecontroleerd: In de EN54 Fire Hub en EN54 Fire ReX kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van een Ajax accu die specifiek hiervoor is ontworpen. Deze accu waarborgt een autonomie van 24 of 72 uur. Via het menu van de EN54 Fire Hub dient jaarlijks een accutest te worden uitgevoerd om vast te stellen dat de accu nog over de vereiste capaciteit beschikt. De accu van de EN54 Fire Hub en de EN54 Fire ReX dienen conform de voorschriften van de fabrikant periodiek om de 5 jaar te worden vervangen. Datum eerste plaatsing: |
| 6.3.7.4/ 7.3.6.4 | Vervangingsfrequentie van de batterij | De batterijen van akoestische en optische signaalgevers en overige draadloze randapparatuur wordt conform de voorschriften van de fabrikant periodiek vervangen na maximaal 5 jaar. Datum eerste plaatsing: |

Het onderhoudsplan moet tenminste door het onderhoudsbedrijf van het onderhoudsplan worden ondertekend.

Ondergetekende verklaart dat boven omschreven wijze van controle voldoet aan de functionele

eisen zoals gesteld in NEN 2654-1/2 en dat dit kan worden aangetoond/geverifieerd.

# 3. Ondertekening

| Opsteller/Onderhouder |  |
| --- | --- |
| Naam: | Adres: |
| Contactpersoon: | Datum: |

| Gebruiker |  |
| --- | --- |
| Naam: | Adres: |
| Contactpersoon: | Datum: |