## read me
The following Excel sheet are showing the real coverage (signaling area) of different sounder
"Coverage" means that area in which the required sound pressure level is achieved
All Pfannenberg sounders and some competitor products are included
register tab | => | Pfannenberg - Products | (all EN54-3 certified tones)
register tab | => | Competitor - Products | (DIN-tone only)
The given polar angle sound pressure level data are based on third party measurement (and not Pfannenberg)
To get the result for a certain ambient condition please just fill in the 2 values in the dark-yellow fileds:
In addition to the ambient conditions the required tone could be selected by a drop-down menu:
The shown values and polar diagram of the coverage are based on the selected tone.
The last Excel sheet provides comparison overview of all product at a glance
PA 20 LO: | Currently the PA 20 is reduced in sound output by ~2dB(ex factory) due to VdS approval which don't allow
sound pressure level above 120 dB. This will change in the near future, so PA 20 LO will disappear.
PA 20 HO: | PA 20 High Output, i.e. the PA 20 with max. sound output. This will be achieved by turning the
potentiometer on the PCBA to the upper limit.

## PA 5
Eingabefelder / Input fields
Störschall / Ambient Noise | 75 | dB(A) | 85 dB Schalldruck/ sound presure | Abstand zum Störschall / Offset to Ambient Noise |  | 10 | dB |  | geforderter Schalldruck / required Sound presure |  | 85 | dB(A)
|  | Type: | PA 5
|  | Tone: | DIN (D) |  | => | Tone 2 | Selected tone: DIN (D)
Horizontal / horizontal
polar angle |  | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345
Output (dB(A)) @ DIN (D) |  | 95.5 | 96 | 98 | 101 | 103.2 | 105.3 | 105.5 | 105.3 | 103.2 | 101 | 98 | 96 | 95.5
Output (dB(A)) @ Slow Whoop (NL) |  | 95.5 | 95.8 | 98.5 | 102 | 104.6 | 106.3 | 106.9 | 105.3 | 103.5 | 100.9 | 97.8 | 94.2 | 94
Output (dB(A)) @ (H) |  | 88 | 88.2 | 92 | 94.9 | 97.5 | 99.2 | 101 | 99.7 | 98 | 95.3 | 92.5 | 88.9 | 88
Output (dB(A)) @ Interr. 660 Hz |  | 92 | 92.3 | 97 | 99.9 | 102 | 103.1 | 103.6 | 102.9 | 102.2 | 98.8 | 95 | 92.7 | 92
Output (dB(A)) @ (H) |  | 92 | 93 | 97 | 99.7 | 101.8 | 102.8 | 104 | 103.3 | 102 | 100 | 97 | 92.2 | 92
Output (dB(A)) @ Alternating (F) |  | 91 | 91.7 | 96 | 98.9 | 100.8 | 102.1 | 103 | 102.1 | 100.8 | 98.6 | 96 | 91.2 | 91
Output (dB(A)) @ (H) |  | 95.5 | 96 | 98 | 101 | 103.2 | 105.3 | 105.5 | 105.3 | 103.2 | 101 | 98 | 96 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5
Distance |  | 3.3497 | 3.5481 | 4.4668 | 6.3096 | 8.1283 | 10.3514 | 10.5925 | 10.3514 | 8.1283 | 6.3096 | 4.4668 | 3.5481 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497
Output (dB(A)) @ (H) | COS |  | 3.4272 | 3.8684 | 4.4615 | 4.0642 | 2.6791 |  | 2.6791 | 4.0642 | 4.4615 | 3.8684 | 3.4272
| SIN |  |  |  |  | 7.0393 | 9.9987 | 10.5925 | 9.9987 | 7.0393
Output (dB(A)) @ (H) | average x | 3.9553 | 3.9553 | 3.9553 | 3.9553 | 3.9553 | 3.9553 |  | 3.9553 | 3.9553 | 3.9553 | 3.9553 | 3.9553 | 3.9553
| average Y |  |  |  | 10.1966 | 10.1966 | 10.1966 | 10.1966 | 10.1966 | 10.1966 | 10.1966
| Koordinaten x | 3.9553 | 4.0949 | 4.5672 | 5.5937 | 7.9107 | 15.2822 |  | 15.2822 | 7.9107 | 5.5937 | 4.5672 | 4.0949 | 3.9553
| Koordinaten Y |  |  |  |  | 11.7741 | 10.5563 | 10.1966 | 10.5563 | 11.7741
PA 5 @85dB(A), DIN (D)-tone
|  | width [m] | length [m] | Coverage
geglättete Fläche / "smoothed" coverage: |  | 7.9107 | 10.1966 | 80.6622 | m2 | Fläche innerhalb der rot dargestellten Linien. Die nicht abgedeckten Bereiche werden durch Reflexionen od. SPL-Überhöhungen gefüllt / Area within the red lines in the polar diagram. Section which are not covered will be filled by reflexion effects or higher SPL due to a second sounder.
add. Area due to SPL Überhöhung* |  | 1.6317 | 2.1033 |  | * werden mehr Schallgeber an einander gereiht, so ergibt sich eine SPL - Überhöhung von ca. 3 dB, die zu einen leicht vergrößertem Signalisierungsbereich führt if serveral sounders will be installed side by side, it will result in a 3dB higher SPL, which increases slighty the coverage
max. Montagehöhe / max. Mounting height: |  | 3.9553 | m (Wall) |  | die Hälfte der Signalsierungsdistanz in vertikaler Ebene / half of vertically signaling distance
|  | 10.1966 | m (Ceiling)

## PA 10
Eingabefelder / Input fields
Störschall / Ambient Noise | 75 | dB(A) | 85 dB Schalldruck/ sound presure | Abstand zum Störschall / Offset to Ambient Noise |  | 10 | dB |  | geforderter Schalldruck / required Sound presure |  | 85 | dB(A)
|  | Type: | PA 10
|  | Tone: | DIN (D) |  | => | Tone 2 | Selected tone: DIN (D)
Horizontal / horizontal
polar angle |  | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345
Output (dB(A)) @ DIN (D) |  | 109 | 109.5 | 110.5 | 112 | 114.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 114.5 | 112 | 110.5 | 109.5 | 109
Output (dB(A)) @ Slow Whoop (NL) |  | 109 | 109.8 | 111.4 | 112.3 | 115.7 | 118.7 | 118.8 | 118.4 | 115.5 | 112.7 | 111.6 | 109.09 | 109
Output (dB(A)) @ (H) |  | 109 | 109.6 | 110 | 108.2 | 115 | 117.3 | 117.5 | 117.5 | 115 | 108.8 | 110 | 109.7 | 109
Output (dB(A)) @ Interr. 660 Hz |  | 106 | 106.5 | 107 | 103.7 | 108 | 112.9 | 113.4 | 113.2 | 108 | 103.1 | 107 | 106.6 | 106
Output (dB(A)) @ (H) |  | 108.4 | 108.8 | 110.2 | 111.1 | 114 | 116.1 | 116.4 | 116.2 | 114 | 111.1 | 110 | 108.5 | 108.4
Output (dB(A)) @ Alternating (F) |  | 99.5 | 99.6 | 103 | 104.8 | 105.5 | 106.1 | 106.5 | 105.9 | 105.3 | 104.5 | 102.5 | 98.6 | 98.6
Output (dB(A)) @ (H) |  | 109 | 109.5 | 110.5 | 112 | 114.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 114.5 | 112 | 110.5 | 109.5 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
Distance |  | 15.8489 | 16.788 | 18.8365 | 22.3872 | 29.8538 | 42.1697 | 42.1697 | 42.1697 | 29.8538 | 22.3872 | 18.8365 | 16.788 | 15.8489 | 15.8489 | 15.8489 | 15.8489 | 15.8489 | 15.8489 | 15.8489 | 15.8489 | 15.8489 | 15.8489 | 15.8489 | 15.8489
Output (dB(A)) @ (H) | COS |  | 16.216 | 16.3129 | 15.8301 | 14.9269 | 10.9143 |  | 10.9143 | 14.9269 | 15.8301 | 16.3129 | 16.216
| SIN |  |  |  |  | 25.8542 | 40.7328 | 42.1697 | 40.7328 | 25.8542
Output (dB(A)) @ (H) | average x | 14.8401 | 14.8401 | 14.8401 | 14.8401 | 14.8401 | 14.8401 |  | 14.8401 | 14.8401 | 14.8401 | 14.8401 | 14.8401 | 14.8401
| average Y |  |  |  | 41.2117 | 41.2117 | 41.2117 | 41.2117 | 41.2117 | 41.2117 | 41.2117
| Koordinaten x | 14.8401 | 15.3636 | 17.1358 | 20.987 | 29.6801 | 57.3376 |  | 57.3376 | 29.6801 | 20.987 | 17.1358 | 15.3636 | 14.8401
| Koordinaten Y |  |  |  |  | 47.5872 | 42.6655 | 41.2117 | 42.6655 | 47.5872
PA 10 @85dB(A), DIN (D)-tone
|  | width [m] | length [m] | Coverage
geglättete Fläche / "smoothed" coverage: |  | 29.6801 | 41.2117 | 1223.168 | m2 | Fläche innerhalb der rot dargestellten Linien. Die nicht abgedeckten Bereiche werden durch Reflexionen od. SPL-Überhöhungen gefüllt / Area within the red lines in the polar diagram. Section which are not covered will be filled by reflexion effects or higher SPL due to a second sounder.
add. Area due to SPL Überhöhung* |  | 6.1221 | 8.5007 |  | * werden mehr Schallgeber an einander gereiht, so ergibt sich eine SPL - Überhöhung von ca. 3 dB, die zu einen leicht vergrößertem Signalisierungsbereich führt if serveral sounders will be installed side by side, it will result in a 3dB higher SPL, which increases slighty the coverage
max. Montagehöhe / max. Mounting height: |  | 14.8401 | m (Wall) |  | die Hälfte der Signalsierungsdistanz in vertikaler Ebene / half of vertically signaling distance
|  | 41.2117 | m (Ceiling)

## DS 10
Eingabefelder / Input fields
Störschall / Ambient Noise | 75 | dB(A) | 85 dB Schalldruck/ sound presure | Abstand zum Störschall / Offset to Ambient Noise |  | 10 | dB |  | geforderter Schalldruck / required Sound presure |  | 85 | dB(A)
|  | Type: | DS 10
|  | Tone: | DIN (D) |  | => | Tone 1 |  |  | Selected tone: DIN (D)
Horizontal / horizontal
polar angle |  | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345
Output (dB(A)) @ DIN (D) |  | 106 | 107 | 107 | 107.5 | 110 | 113 | 113 | 113 | 110 | 107 | 106.5 | 106.5 | 106
Output (dB(A)) @ Slow Whoop (NL)
Output (dB(A)) @ (H) |  | 101 | 101.4 | 100 | 101.5 | 108 | 113 | 113 | 111.5 | 107 | 103 | 103.2 | 103 | 101
Output (dB(A)) @ Interr. 660 Hz
Output (dB(A)) @ (H) |  | 107.5 | 109.7 | 107.5 | 105.1 | 109 | 114.1 | 114.3 | 113.9 | 109 | 103.8 | 106 | 107.7 | 107.5
Output (dB(A)) @ Alternating (F)
Output (dB(A)) @ (H) |  | 106 | 107 | 107 | 107.5 | 110 | 113 | 113 | 113 | 110 | 107 | 106.5 | 106.5 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
Distance |  | 11.2202 | 12.5893 | 12.5893 | 13.3352 | 17.7828 | 25.1189 | 25.1189 | 25.1189 | 17.7828 | 12.5893 | 11.885 | 11.885 | 11.2202 | 11.2202 | 11.2202 | 11.2202 | 11.2202 | 11.2202 | 11.2202 | 11.2202 | 11.2202 | 11.2202 | 11.2202 | 11.2202
Output (dB(A)) @ (H) | COS |  | 12.1603 | 10.9026 | 9.4294 | 8.8914 | 6.5012 |  | 6.5012 | 8.8914 | 8.9019 | 10.2927 | 11.48
| SIN |  |  |  |  | 15.4004 | 24.263 | 25.1189 | 24.263 | 15.4004
Output (dB(A)) @ (H) | average x | 9.577 | 9.577 | 9.577 | 9.577 | 9.577 | 9.577 |  | 9.2135 | 9.2135 | 9.2135 | 9.2135 | 9.2135 | 9.2135
| average Y |  |  |  | 24.5483 | 24.5483 | 24.5483 | 24.5483 | 24.5483 | 24.5483 | 24.5483
| Koordinaten x | 9.577 | 9.9148 | 11.0586 | 13.5439 | 19.154 | 37.0027 |  | 35.5981 | 18.4269 | 13.0298 | 10.6388 | 9.5385 | 9.2135
| Koordinaten Y |  |  |  |  | 28.3459 | 25.4142 | 24.5483 | 25.4142 | 28.3459
DS 10 @85dB(A), DIN (D)-tone
|  | width [m] | length [m] | Coverage
geglättete Fläche / "smoothed" coverage: |  | 18.7905 | 24.5483 | 461.2732 | m2 | Fläche innerhalb der rot dargestellten Linien. Die nicht abgedeckten Bereiche werden durch Reflexionen od. SPL-Überhöhungen gefüllt / Area within the red lines in the polar diagram. Section which are not covered will be filled by reflexion effects or higher SPL due to a second sounder.
add. Area due to SPL Überhöhung* |  | 3.8759 | 5.0635 |  | * werden mehr Schallgeber an einander gereiht, so ergibt sich eine SPL - Überhöhung von ca. 3 dB, die zu einen leicht vergrößertem Signalisierungsbereich führt if serveral sounders will be installed side by side, it will result in a 3dB higher SPL, which increases slighty the coverage
max. Montagehöhe / max. Mounting height: |  | 9.3952 | m (Wall) |  | die Hälfte der Signalsierungsdistanz in vertikaler Ebene / half of vertically signaling distance
|  | 24.5483 | m (Ceiling)

## E2S A100 (hidden)
Eingabefelder / Input fields
Störschall / Ambient Noise | 80 | dB(A) | 90 dB Schalldruck/ sound presure | Abstand zum Störschall / Offset to Ambient Noise |  | 10 | dB |  | geforderter Schalldruck / required Sound presure |  | 90 | dB(A)
|  | Type: | A100, E2S
|  | Tone: | DIN | No. 9
Horizontal / horizontal
polar angle |  | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345
Output (dB(A)) @ DIN-Tone |  | 96 | 98 | 100.5 | 102.5 | 103.5 | 104.5 | 104 | 105 | 103 | 100 | 98.8 | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
Distance |  | 1.9953 | 2.5119 | 3.3497 | 4.217 | 4.7315 | 5.3088 | 5.0119 | 5.6234 | 4.4668 | 3.1623 | 2.7542 | 2.5119 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953
Output (dB(A)) @ (H) |  |  | 2.4263 | 2.9009 | 2.9818 | 2.3658 | 1.374 |  | 1.4554 | 2.2334 | 2.2361 | 2.3852 | 2.4263
[7 empty] | 5.1279 | 5.0119 | 5.4318
Output (dB(A)) @ (H) | average x | 2.4098 | 2.4098 | 2.4098 | 2.4098 | 2.4098 | 2.4098 |  | 2.1473 | 2.1473 | 2.1473 | 2.1473 | 2.1473 | 2.1473
| average Y |  |  |  |  | 5.1905 | 5.1905 | 5.1905 | 5.1905 | 5.1905
|  | 2.4098 | 2.4948 | 2.7826 | 3.4079 | 4.8195 | 9.3106 |  | 8.2965 | 4.2946 | 3.0367 | 2.4795 | 2.223 | 2.1473
[6 empty] | 5.9935 | 5.3736 | 5.1905 | 5.3736 | 5.9935
Output (dB(A)) @ (H) |  | width [m] | length [m] | Coverage
geglättete Fläche / "smoothed" coverage: |  | 4.5571 | 5.1905 | 23.6536 | m2 | Fläche innerhalb der rot dargestellten Linien / area within the red lines in the polar diagram
Output (dB(A)) @ (H) |  | 0.93998 | 1.0706 |  | * werden mehr Schallgeber an einander gereiht, so ergibt sich eine SPL - Überhöhung von ca. 3 dB, die zu einen leicht vergrößertem Signalisierungsbereich führt if serveral sounders will be installed side by side, it will result in a 3dB higher SPL, which increases slighty the coverage
max. Montagehöhe / max. Mounting height: |  | 2.2785 | m (Wall) |  | die Hälfte der Signalsierungsdistanz in vertikaler Ebene / half of vertically signaling distance
|  | 5.1905 | m (Ceiling)

## A 100 (hidden)
Störschall / Ambient Noise | 80 | dB(A) | 90 dB Schalldruck/ sound presure | Abstand zum Störschall / Offset to Ambient Noise |  | 10 | dB |  | geforderter Schalldruck / required Sound presure |  | 90 | dB(A)
|  | Type: | A 100 (E2S)
|  | Tone: | DIN | No. 9
Horizontal / horizontal
polar angle |  | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345
Output (dB(A)) @ DIN-Tone |  | 98 | 99.5 | 101.5 | 103 | 104.5 | 106 | 105 | 106 | 103 | 102 | 100.5 | 99.5 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
Distance |  | 2.5119 | 2.9854 | 3.7584 | 4.4668 | 5.3088 | 6.3096 | 5.6234 | 6.3096 | 4.4668 | 3.9811 | 3.3497 | 2.9854 | 2.5119 | 2.5119 | 2.5119 | 2.5119 | 2.5119 | 2.5119 | 2.5119 | 2.5119 | 2.5119 | 2.5119 | 2.5119 | 2.5119
|  |  | 2.8837 | 3.2548 | 3.1585 | 2.6544 | 1.633 |  | 1.633 | 2.2334 | 2.815 | 2.9009 | 2.8837
[7 empty] | 6.0946 | 5.6234 | 6.0946
| average x | 2.7169 | 2.7169 | 2.7169 | 2.7169 | 2.7169 | 2.7169 |  | 2.4932 | 2.4932 | 2.4932 | 2.4932 | 2.4932 | 2.4932
| average Y |  |  |  |  | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375
|  | 2.7169 | 2.8127 | 3.1372 | 3.8423 | 5.4338 | 10.4973 |  | 9.633 | 4.9864 | 3.5259 | 2.8789 | 2.5812 | 2.4932
[6 empty] | 6.8561 | 6.147 | 5.9375 | 6.147 | 6.8561
A 100 (E2S) @90dB(A), DIN-tone |  | width [m] | length [m] | Coverage
geglättete Fläche / "smoothed" coverage: |  | 5.2101 | 5.9375 | 30.9351 | m2 | Fläche innerhalb der rot dargestellten Linien / area within the red lines in the polar diagram
add. Area due to SPL Überhöhung* |  | 1.0747 | 1.2247 |  | * werden mehr Schallgeber an einander gereiht, so ergibt sich eine SPL - Überhöhung von ca. 3 dB, die zu einen leicht vergrößertem Signalisierungsbereich führt if serveral sounders will be installed side by side, it will result in a 3dB higher SPL, which increases slighty the coverage
max. Montagehöhe / max. Mounting height: |  | 2.6051 | m (Wall) |  | die Hälfte der Signalsierungsdistanz in vertikaler Ebene / half of vertically signaling distance
|  | 5.9375 | m (Ceiling)

## A 105N (hidden)
Störschall / Ambient Noise | 80 | dB(A) | 90 dB Schalldruck/ sound presure | Abstand zum Störschall / Offset to Ambient Noise |  | 10 | dB |  | geforderter Schalldruck / required Sound presure |  | 90 | dB(A)
|  | Type: | A 105N (E2S)
|  | Tone: | DIN | No. 9
Horizontal / horizontal
polar angle |  | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345
Output (dB(A)) @ DIN-Tone |  | 98 | 99.5 | 101.5 | 103 | 104.5 | 106 | 105 | 106 | 103 | 102 | 100.5 | 99.5 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
Distance |  | 2.5119 | 2.9854 | 3.7584 | 4.4668 | 5.3088 | 6.3096 | 5.6234 | 6.3096 | 4.4668 | 3.9811 | 3.3497 | 2.9854 | 2.5119 | 2.5119 | 2.5119 | 2.5119 | 2.5119 | 2.5119 | 2.5119 | 2.5119 | 2.5119 | 2.5119 | 2.5119 | 2.5119
|  |  | 2.8837 | 3.2548 | 3.1585 | 2.6544 | 1.633 |  | 1.633 | 2.2334 | 2.815 | 2.9009 | 2.8837
[7 empty] | 6.0946 | 5.6234 | 6.0946
| average x | 2.7169 | 2.7169 | 2.7169 | 2.7169 | 2.7169 | 2.7169 |  | 2.4932 | 2.4932 | 2.4932 | 2.4932 | 2.4932 | 2.4932
| average Y |  |  |  |  | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375
|  | 2.7169 | 2.8127 | 3.1372 | 3.8423 | 5.4338 | 10.4973 |  | 9.633 | 4.9864 | 3.5259 | 2.8789 | 2.5812 | 2.4932
[6 empty] | 6.8561 | 6.147 | 5.9375 | 6.147 | 6.8561
A 105N (E2S) @90dB(A), DIN-tone |  | width [m] | length [m] | Coverage
geglättete Fläche / "smoothed" coverage: |  | 5.2101 | 5.9375 | 30.9351 | m2 | Fläche innerhalb der rot dargestellten Linien / area within the red lines in the polar diagram
add. Area due to SPL Überhöhung* |  | 1.0747 | 1.2247 |  | * werden mehr Schallgeber an einander gereiht, so ergibt sich eine SPL - Überhöhung von ca. 3 dB, die zu einen leicht vergrößertem Signalisierungsbereich führt if serveral sounders will be installed side by side, it will result in a 3dB higher SPL, which increases slighty the coverage
max. Montagehöhe / max. Mounting height: |  | 2.6051 | m (Wall) |  | die Hälfte der Signalsierungsdistanz in vertikaler Ebene / half of vertically signaling distance
|  | 5.9375 | m (Ceiling)